{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["第四季度","2021年第一季度"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第四季度","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,8],[1,0,1,8],[3,0,6,0],[3,1,9,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[7,0,9,0],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[10,0,13,0],[10,1,20,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,4,13,4],[10,5,13,5],[17,0,20,0],[17,2,20,2],[17,3,20,3],[17,4,20,4],[17,5,20,5],[21,0,24,0],[21,1,28,1],[21,2,24,2],[21,3,24,3],[21,4,24,4],[21,5,24,5],[25,0,28,0],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[25,4,28,4],[25,5,28,5],[29,0,30,0],[29,1,42,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[31,0,34,0],[31,2,34,2],[31,3,34,3],[31,4,34,4],[31,5,34,5],[35,0,38,0],[35,2,38,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,5,38,5],[39,0,42,0],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,5,42,5],[43,0,46,0],[43,1,54,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,4,46,4],[43,5,46,5],[47,0,50,0],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[47,4,50,4],[47,5,50,5],[51,0,54,0],[51,2,54,2],[51,3,54,3],[51,4,54,4],[51,5,54,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["宁夏2020年第四季度通信建设工程质量和安全生产监督检查问题汇总表"]
["序号","建设方","工程项目名称","开工日期","完工日期","投资额（万元）","存在问题","责任单位","处理意见"]
[1,"中国移动通信集团宁夏分公司银川分公司","中国移动通信集团宁夏有限公司2020年新型基础设施—银川市综合业务接入区建设工程燕鸽农贸市场机房-燕兴街银燕园光交等光缆线路工程","2020-11-18","2020-12-05",{"v":88.403,"d":"88.4"},"1、未按规定办理质量监督申报手续。\n2、未履行安全生产管理职责，未对施工现场的安全生产管理、监理人员的履职情况进行有效监督管控。","中国移动通信集团宁夏有限公司银川分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按要求在工程开工前进行设计交底。","天元瑞信通信技术股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、现场安全员未按要求持有通信行业安全员证书；\n2、未按规定封闭施工现场，并设置明显的安全警示标志；\n3、未履行有限空间作业审批制度；\n4、未按要求进行安全检查并记录；\n5、有限空间作业人员违规作业，未按规定未经教育培训，不得上岗；\n6、安全防护用具破损，未按规定定期检查、维修安全防护用具，并按国家有关规定及时报废。","中移建设有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"现场监理未就施工单位安全员无通信行业安全员证书；未按规定封闭施工现场，并设置明显的安全警示标志；未履行有限空间作业审批制度；未按要求进行安全检查并记录；安全防护用具破损；有限空间作业人员无有限空间作业证书等问题及时指出并提出整改要求。","宁夏信友监理咨询管理股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[2,null,"中国移动通信集团宁夏有限公司2020年新型基础设施-银川市骨干光缆线路建设工程西夏区影视公司机房-同心路机房等光缆线路工程","2020-11-06","2020-12-05",{"v":33.534,"d":"33.5"},"1、未按规定办理质量监督申报手续；\n2、未履行安全生产管理职责，未对现场安全生产管理、施工人员变更手续的履行、监理人员的履职等情况进行有效监督管控。","中国移动通信集团宁夏有限公司银川分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、现场安全员未按要求持有通信行业安全员证书；\n2、施工现场未按要求配备有限空间作业人员；\n3、未按规定封闭施工现场，并设置明显的安全警示标志；\n4、未履行有限空间作业审批制度；\n5、未按要求配备三角架、安全警示牌、防毒面具等安全防护用具且安全帽破损；\n6、现场特种作业人员、安全员、其他人员与施工组织设计中人员不一致且未履行人员变更手续。","中时讯通信建设有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、有限空间作业期间，现场监理未履行监理职责进行旁站；\n2、现场监理未就施工单位安全员无通信行业安全员证书；未配备有限空间作业人员；未按规定封闭施工现场，并设置明显的安全警示标志；未履行有限空间作业审批制度；安全防护用具破损；未按要求配备安全防护用具等问题及时指出并提出整改要求。","宁夏信友监理咨询管理股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[3,"中国铁塔股份有限公司固原市分公司","中国铁塔宁夏分公司固原市分公司 2020年固原市东海太阳城地下车库新建室分项目","2020-08-15","2020-09-15",{"v":28.14,"d":"28.1"},"1、未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料；\n2、工程未经验收合格即交付投入使用，违反《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程验收合格的，方可交付使用。","中国铁塔股份有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按规定填报设计交底。","中国通信建设集团设计院有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、综合机柜未按要求进行对地加固；\n2、未按规定填报施工资料。","中国通信建设第五工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按规定填报旁站记录、巡检记录、监理周报。","重庆信科通信建设监理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[4,null,"中国铁塔宁夏分公司固原市分公司2019年原州寨科李岔新建铁塔项目","2019-11-11","2019-11-14",{"v":21.38,"d":"21.4"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国铁塔股份有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[5,null,"中国铁塔宁夏分公司固原市分公司2019年古城镇西沟村新建铁塔项目","2020-03-23","2020-03-25",{"v":5.438,"d":"5.4"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国铁塔股份有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[6,null,"中国铁塔宁夏分公司固原市分公司2020年彭阳白阳白岔梁老庄新建铁塔项目","2020-08-12","2020-08-15",{"v":27.04,"d":"27.0"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国铁塔股份有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[7,null,"中国铁塔宁夏分公司固原市分公司2020年固原原州农业局新建铁塔项目","2020-08-10","2020-08-12",{"v":21.154,"d":"21.2"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国铁塔股份有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、设计文件中未针对一体化箱体基站内机柜、蓄电池组、走线架和交流配电箱等抗震加固提出要求；\n2、未按规定填报设计资料。","中国通信建设集团设计院有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按规定填报施工资料。","西安汇诚电信有限责任公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按规定填报监理资料。","重庆信科通信建设监理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[8,"中国联合网络通信有限公司固原市分公司","2020年中国联通固原市分公司FDD LTE 无线网新建工程（第一批含普遍服务）","2020-03-23","2020-03-27",{"v":120.84,"d":"120.8"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国联合网络通信有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按规定填报设计资料。","广州杰赛科技股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、光缆交接箱未按要求使用16mm²接地线且接地线进行复接；\n2、未按规定填报施工资料。","广州天诚伟业通信科技有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按规定填报监理资料。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[9,null,"2020年中国联通宁夏固原本地网主干光缆新建工程","2020-08-18","2020-09-29",{"v":115.82,"d":"115.8"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国联合网络通信有限公司固原市分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按要求在开工前完成设计交底且交底内容存在与工程实际以外的其他内容。","宁夏通信规划设计院（有限责任公司）","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、施工人员未按规定正确穿戴安全防护用品；\n2、未按规定填报填报施工资料。","武汉虹信技术服务有限责任公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按要求填写监理工程师通知单；\n2、未对工程主要内容进行旁站并记录；\n3、现场监理未就施工人员未正确穿戴安全防护用品及时指出并提出整改要求。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[10,"中国电信股份有限公司固原分公司","2020年宁夏固原市原州区锦绣苑综合业务接入区配套主干光缆工程","2020-09-16","2020-12-16",{"v":61.685,"d":"61.7"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国电信股份有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按要求进行安全检查并记录；\n2、光缆交接箱未按要求使用16mm²接地线且接地线进行复接。","昌建宏程实业有限公司","通报批评，限期整改"]
[11,null,"2020年宁夏固原市原州区东海园区综合业务接入区锦绣苑综合业务接入区配套电源工程","2020-09-18","2020-11-18",{"v":47.835,"d":"47.8"},"1、未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料；\n2、未对工程设计变更手续的履行情况进行有效监督管控。","中国电信股份有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、设计图纸与现场不一致且未严格履行设计变更手续；\n2、未按规定填报设计资料。","中国通信建设集团设计院有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按要求使用绝缘梯；\n2、施工人员未按操作规范施工，违规踩踏走线架作业；\n3、现场未进行安全交底并记录；\n2、蓄电池组接地线进行复接；\n3、未对主要进场器材、设备进行检验并记录；\n4、未按规定填报施工资料。","昌建宏程实业有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按要求进行旁站、巡检并记录；\n2、现场监理未就施工人员未按要求使用绝缘梯；作业人员踩踏走线架；未进行安全交底并记录；未对主要进场器材、设备进行检验等问题及时指出并提出整改要求。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[12,null,"固原电信分公司2020年5G承载网新建STN设备（原州区）工程项目","2020-05-19","2020-06-19",{"v":75.948,"d":"75.9"},"1、未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料；\n2、未按规定在工程初步验收完成前填报初步验收纪要、初验申请。","中国电信股份有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未在工前完成设计交底且交底内容与工程实际不一致。","天元瑞信通信技术股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未对主要进场器材、设备进行检验并记录；\n2、未按规定填报施工资料。","宁夏通信建设有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按要求填写监理工程师通知单且未完成审核；\n2、未对工程主要内容进行旁站并记录；\n3、巡检记录未对巡检内容进行描述。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[13,null,"中国电信宁夏公司2019年GAT雪亮工程-固原分公司建设工程（彭阳县）","2020-05-19","2020-06-19",{"v":75.948,"d":"75.9"},"1、未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料；\n2、未按规定填报验收资料。","中国电信股份有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未在工前完成设计交底且附件中各单位未签字盖章。","天元瑞信通信技术股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未在工前完成安全技术交底、安全培训记录且交底、培训内容与工程实际内容不一致；\n2、未进行主要进场器材、设备检验并记录；\n3、未按规定填报施工资料。","宁夏通信建设有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按规定填报监理资料；\n2、监理工程师通知单内容与本工程无关。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[14,"中国移动通信集团宁夏分公司固原分公司","2020年中国移动宁夏公司固原市家庭宽带农村FTTH建设工程泾源县大湾乡瓦亭村等FTTH接入工程","2020-05-27","2020-06-27",{"v":95.889,"d":"95.9"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国移动通信集团宁夏有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未在工前完成设计交底且设计交底内容深度不够，存在工程实际内容以外的其他内容。","宁夏通信规划设计院（有限责任公司）","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、现场安全员未按要求持有通信行业安全员证书；\n2、施工组织设计中特种作业人员配置与人员证件数量不一致；\n3、现场安全员、登高作业人员与施工组织设计中人员不一致；\n4、安全检查记录内容与本工程无关；\n5、施工人员违规踩踏走线架作业；\n6、未按要求使用绝缘梯。\n7、在工程未完工的情况下，保修证书、验收证书已完成，不符合建设流程。","中国通信建设第二工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、监理日志、监理周报数量超过合同工期且无停复工报告；\n2、现场监理未就施工单位现场安全员未按要求持有通信行业安全员证书；安全检查记录内容与本工程无关；未按要求使用绝缘梯、违规踩踏走线架等问题及时指出并提出整改要求；\n3、未按规定填写隐蔽随工验收签证。","北京诚公管理咨询股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[15,null,"中国移动5G网络二期二阶段宁夏固原工程一阶段设计固原农科所等7个基站设备安装单项工程","2020-08-19","2020-09-18",{"v":143.852,"d":"143.9"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国移动通信集团宁夏有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"机柜面板示意图与现场不一致。","中国移动通信集团设计院有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未按要求对隐蔽工程；主要进场器材、设备进行检查并记录；\n2、施工日志数量与实际工期不一致。","中国通信建设第三工程局有限公司（宁夏）","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按要求针对隐蔽工程进行旁站并记录。","北京诚公管理咨询股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[16,null,"中国移动宁夏公司2020年固原市政法网专线接入项目彭阳县红河乡韩堡村等专线接入工程","2020-08-16","2020-08-30",{"v":0.807,"d":"0.8"},"未履行安全生产管理责任，未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国移动通信集团宁夏有限公司固原分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未按要求在开工前完成设计交底。","宁夏通信规划设计院（有限责任公司）","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、现场登高人员与申报人员不一致；\n2、现场施工人员未正确穿戴安全防护用具；\n3、未按规定填报施工资料。","中国通信建设第二工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"监理工程师通知单内容与本工程无关且未按要求在施工期间内进行通知。","北京诚公管理咨询股份有限公司","通报批评，限期整改"]

{"sheet":"2021年第一季度","index":1,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,8],[1,0,1,8],[3,0,5,0],[3,1,10,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[8,0,10,0],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[11,0,12,0],[11,1,13,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[17,0,18,0],[17,1,22,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[19,0,22,0],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[19,5,22,5],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[25,0,25,8],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["宁夏2021年第一季度通信建设工程质量和安全生产监督检查问题汇总表"]
["序号","建设方","工程项目名称","开工日期","完工日期","投资额（万元）","存在问题","责任单位","处理意见"]
[1,"中国电信股份有限公司中卫分公司","中国电信宁夏分公司2020年中卫分公司承载网设备优化扩容配套光缆线路工程","2021-01-15","2021-01-29",28.6,"1、未对施工现场的安全生产管理人员、监理人员的履职情况进行有效监督管控。\n2、未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国电信股份有限公司中卫分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、施工现场无安全员。                                                                                         2、未进行安全检查并记录。","中国通信建设第四工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"现场监理未对施工单位安全员不在现场和未进行安全检查并记录提出问题并要求整改。","公诚管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[2,null,"2020年中卫分公司海原县FTTH配套光缆接入工程","2020-10-20","2020-11-10",29.8,"未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国电信股份有限公司中卫分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、唐家坡村直埋地线接电地阻值98-180Ω，不符合通信线路验收规范标准。                                                                                                                                                                                                                      2、未按设计图敷设直埋地线，已装设直埋地线不符合设计工艺要求。                                                                                                     3、架空线路跨越道路均未安装跨路警示牌，与电力电缆交越处均无过电力保护套管。","中邮建技术有限公司","通报批评，限期整改"]
[3,null,"中国电信宁夏公司2020年度中卫分公司世纪花园油机新建工程","2020-12-23","2020-12-30",130,"未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国电信股份有限公司中卫分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、现场作业人员持登高作业证人员数不符合要求。                                                                                                     2、现场特种作业人员与施工组织设计中登记人员不一致。                                                                                                  3、油机房内电力电缆保护管未按要求使用金属管。                                                                                                4、施工现场无安全员。","中国通信建设第四工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"现场监理未对施工单位安全员不在现场提出问题并要求整改。","北京诚公管理咨询股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[4,"中国移动通信集团宁夏分公司中卫分公司","2020年中卫市本地集团客户接入建设项目（第二批）沙坡头区牛滩公交首末站等专线接入工程","2021-03-15",null,{"v":95,"d":"95.0"},"1、现场有限空间作业监护人未持有有限空间作业证书。                                                                                   2、未进行安全检查并记录。","中国通信建设第二工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未对隐蔽工程进行随工验收并签证。\n2、现场监理未对施工单位现场有限空间作业监护人未持有有限空间作业证书提出问题并要求整改。","北京诚公管理咨询股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[5,null,"中国移动宁夏公司2019年中卫市集团客户接入建设工程海原县山洪灾害防治非水利专线项目照壁山水库监控点等光缆接入工程","2020-11-18","2021-02-05",23.7,"监控杆未做地线连接。","中国通信建设第二工程局有限公司","通报批评，限期整改"]
[6,"中国移动通信集团宁夏分公司银川分公司","中国移动通信集团宁夏有限公司2020年新型基础设施—银川市综合业务接入区建设工程燕鸽农贸市场机房-燕兴街银燕园光交等光缆线路工程","2020-11-18","2020-12-05",88.4,"1、未按要求进行设计图纸会审，并将会审后图纸发给施工单位。                                                \n2、未对施工现场的安全生产管理人员、监理人员的履职情况进行有效监督管控。","中国移动通信集团宁夏分公司银川分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、现场安全员未持有通信行业安全员证。                                                                                                             2、现场作业人员持有限空间作业证人员数不符合要求且未明确监护人员。                                                                                                                3、未进行工前安全技术交底和安全检查并记录。                                                                                                      4、现场作业人员未穿戴绝缘鞋和绝缘手套，未能正确佩戴安全帽，对安全防护用品使用穿戴不熟练。                                                                                                 5、未按要求对施工现场进行完全封闭。                                                                                                       6、未履行有限空间作业审批制度。                                                                                                 7、未按要求对施工重点工序进行有效监控，未拍视频。                                                                                              8、安全防护用品未进行定期维护，救援三脚架存在安全隐患，支架插栓缺失使用铁丝代替。","中移建设有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"施工现场无监理。","宁夏信友监理咨询管理股份有限公司","通报批评，限期整改"]
[7,"中国联合网络通信有限公司中卫市分公司","2020年中国联通中卫市海原县三河镇“雪亮工程”光缆接入工程","2021-01-10","2021-03-10",47.4,"1、施工组织设计中持有限空间作业证人员数不符合要求。                                                                                                                 2、未对所有施工作业人员进行安全技术交底。                                                                                                      3、隐蔽随工签证无有限空间作业内容。","日海通信服务有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、旁站记录无具体施工内容。                                                                                                                 2、监理日志中每天的日志使用同一张照片。                                                                                                      3、未对所有作业人员进行交底。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[8,null,"2020年中国联通沙坡头区79个卫生室更新改造接入工程","2020-09-03","2020-10-11",{"v":107,"d":"107.0"},"未及时督促服务单位按工程进度及时填报、审签工程资料。","中国联合网络通信有限公司中卫市分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"未对施工单位进行设计交底。","宁夏通信规划设计院（有限责任公司）","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未对所有施工人员进行安全技术交底。                                                  2、未按设计要求进行施工。                                                                                                                                                                                                        3、施工日志不全。","西安邮电工程有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、未做隐蔽工程旁站并记录，未对隐蔽工程进行随工验收并签证。                                                                                2、监理日志不全。","中通服项目管理咨询有限公司","通报批评，限期整改"]
[9,"中国铁塔股份有限公司中卫市分公司","2020年沙区铁塔兴仁交警队主动规划站","2021-03-19","2021-03-20",27.7,"1、交流配电箱保护地接地线线径不符合要求。                    \n2、开关电源、蓄电池架未按要求进行对地加固。","西安国信物联技术有限公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、综合机柜中BBU设备未进行接地。                                                       2、综合机柜未按要求对地加固。","中国电信股份有限公司中卫分公司","通报批评，限期整改"]
["维护工程"]
[10,"中国联合网络通信有限公司中卫市分公司","中卫市沙坡头区柔远渡口村普服基站（联通自有）",{"$nulls":3},"1、保护地线在汇流排在固定位置接地。                                                                                                        2、蓄电池架接地线连接处未打磨绝缘漆。                                                                                                                  3、交流配电箱保护接地线线径不符合要求                                                                                                                    。\n4、ODF配线架未按要求加固。                                                                                                             5、交流引入电缆缆未地埋式接入机房。","中国联合网络通信有限公司中卫市分公司","通报批评，限期整改"]
[11,"中国移动通信集团宁夏分公司中卫分公司","中卫市分公司海源县二站老化蓄电池维修项目","2021-01-29","2021-02-03",3.5,"1、保护地线在汇流排在固定位置接地。","中国移动通信集团宁夏分公司中卫分公司","通报批评，限期整改"]
[{"$nulls":6},"1、蓄电池组对地抗震加固不符合强制性标准。","中国通信建设第三工程局有限公司","通报批评，限期整改"]